Приложение №3

открытое акционерное общество

«ЭнергоКурган»

СП «Тепловые сети»

640011, г. Курган, ул. ГАЙДАРА, 89

Телефон: 53-04-60

АКТ

Проверки выполнения Предписания №286 от «24» марта 2008 года

По подготовке к отопительному сезону 2008-2009г.г.

Наименование

Абонента_________________________________

Адрес объекта _____________________________

Договор № ________________________________

Составлен инспектором (контролёром)

ОАО «ЭнергоКурган» (ОАО «ЭК») ______________________________________________________

В присутствии _______________________________________________________________________

| № предпи-сания | Наименование работ | Дата выполне-ния | Подпись представи-теля ОАО«ЭК» | Подпись представи-теля Абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В срок до 15.05.2008 г. разработать и предоставить план ремонтных работ и мероприятий по подготовке систем теплопотребления к отопительному периоду и предоставить в инспекцию СП "ТС" ОАО "ЭнергоКурган" график гидропневматических промывок и гидравлических испытаний. |  |  |  |
| 2. | На границе балансовой принадлежности, тепловых сетей установить стальную фланцевую запорную арматуру. |  |  |  |
| 3. | На вводах в ТП установить стальную фланцевую запорную арматуру, до и после нее – манометры и термометры. |  |  |  |
| 4. | Установить в тепловых пунктах следующие контрольно-измерительные приборы: узел учета тепловой энергии (при нахождении ТП максимально приближенным к границе балансового разграничения); манометр до и после запорной арматуры на вводе; манометр и термометр на распределительном и сборном коллекторах; манометр до и после регуляторов давления (расхода); манометр на подающем трубопроводе после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам теплопотребления; манометр и термометр на обратном трубопроводе до запорной арматуры из систем теплопотребления; манометры должны пройти госповерку, термометры откалиброваны и установлены в гильзы залитыми машинным маслом. |  |  |  |
| 5. | Произвести ремонт, ревизию и проверку на прочность и плотность запорной арматуры на тепловых сетях, в тепловых пунктах, в системах отопления и горячего водоснабжения, с заменой пришедшей в негодность. |  |  |  |
| 6. | Восстановить подъездное отопление и циркуляционные трубопроводы системы ГВС. |  |  |  |
| 7. | Установить запорную и регулирующую арматуру на всех стояках системы отопления. |  |  |  |
| 8. | Установить автоматические устройства, обеспечивающие защиту местных систем от аварийного повышения давления сетевой воды и не допускающие превышения допустимого давления. |  |  |  |
| 9. | Произвести чистку фильтров и грязевиков. На вводе в ТП, на подающем трубопроводе, после запорной арматуры и на обратном трубопроводе перед запорной арматурой, смонтировать грязевики. |  |  |  |
| 10. | Демонтировать все врезки водоразбора сетевой воды, кроме врезок, необходимых для гидропневматической промывки и дренажа, которые должны быть опломбированы нашим представителем. |  |  |  |
| 11. | Заменить воздуховыпускные вентили на нагревательных приборах на краны Маевского. |  |  |  |
| 12. | Произвести гидропневматическую промывку, в присутствии нашего представителя: |
|  | - внутренних систем тешюпотребления |  |  |  |
|  | - наружных теплосетей |  |  |  |
| 13. | Произвести гидравлические испытания на прочность и плотность, в присутствии нашего представителя следующим давлением: |
|  | - трубопроводов от границы балансовой принадлежности до элеваторного узла на 16 кгс/см2 |  |  |  |
|  | - элеваторные узлы, водоподогреватели отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы панельного и конвекторного отопления на Юкгс/см2 |  |  |  |
|  | - системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами на 7,5 кгс/см2 |  |  |  |
| 14. | Произвести работы по тепловой изоляции всех наружных трубопроводов, арматуры и оборудования системы теплопотребления, а также находящихся в неотапливаемых помещениях (чердаки, подвалы и т.д.) и в ТП. Произвести ремонт существующей тепловой изоляции с полной или частичной ее заменой. |  |  |  |
| 15. | Произвести ремонт и ревизию всех насосов, с заменой или восстановлением основных деталей. Установить на нагнетательный патрубок каждого насоса до задвижки обратный клапан, а также манометр на всасывающий и нагнетательный патрубки насосов. Характеристика и схема установки насосов должна быть согласована с ПТО СП «ТС» ОАО «ЭнергоКурган» и в количестве не менее двух, один из которых резервный. |  |  |  |
| 16. | Оборудовать водоподогревательные установки ГВС автоматическими регуляторами температуры. |  |  |  |
| 17. | Оборудовать калориферные установки автоматическими регуляторами расхода теплоносителя и автоматической блокировкой, обеспечивающей минимальную подачу теплоносителя в случае отключения вентилятора. |  |  |  |
| 18. | Восстановить в ТП зданий, получающих сетевую воду по высокотемпературному графику, элеваторные узлы и установить в них в присутствии нашего представителя проектные расчетные сопла. |  |  |  |
| 19. | Установить в ТП зданий, получающих сетевую воду для систем отопления по низкотемпературному графику 95-70 град., балансировочные клапана или дроссельные шайбы согласно расчетов ПТО СП «ТС» ОАО «ЭнергоКурган» и в присутствии его представителя. |  |  |  |
| 20. | Произвести ремонт, очистку и промывку водоподогревателей горячего водоснабжения и отопления. После выполнения указанных работ вызвать нашего представителя для составления акта. |  |  |  |
| 21. | Предоставить в ПТО СП «ТС» ОАО «ЭнергоКурган» схемы тепловых сетей с указанием протяженности и диаметров трубопроводов. Вывесить в ИТП схему подключения к теплосети с нумерацией задвижек и указанием их назначения. |  |  |  |
| 22. | Произвести утепление зданий (чердаков, подвалов, подъездов, обеспечить плотное закрытие дверей, окон). |  |  |  |
| 23. | Обеспечить эксплуатацию системы теплопотребления обученным персоналом и приказом по предприятию назначить ответственного работника и его заместителя, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок с проверкой знаний в комиссии Ростехнадзора. Списки ответственных работников с их номерами телефонов предоставить в приемную СП «ТС» ОАО «ЭнергоКурган». |  |  |  |
| 24. | Обеспечить систему теплопотребления утвержденной проектной документацией (чертежи, пояснительные записки и др.), исполнительными чертежами и техническими паспортами тепловых энергоустановок, ТП и тепловых сетей, а так же инструкциями по их эксплуатации. |  |  |  |
| 25. | Произвести оплату за потребленную тепловую энергию в соответствии с условием Договора. |  |  |  |

Примечание: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель ОАО «ЭнергоКурган» _______________________________________

Представитель Абонента__________________________________________________